| 挂牌38家重大火灾隐患单位名单： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 隐患企业名称 | 存在的主要隐患 | 整改时限 |  |
| 1 |  | 济南圣都食品有限公司 | 1、低温车间、酱卤车间、成品库、包材库局部采用聚氨脂泡沫夹芯板搭建；2、未设置室内消火栓;3、疏散指示标志数量不足；4、防火间距不足；5、室外消火栓只有一个，数量不足。 | 2016/1/11 |  |
| 2 |  | 富美科技集团有限公司 | 1消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准；2消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效；3擅自停用、拆除消防设施、器材。 | 2016/1/6 |  |
| 3 |  | 济南燕南天服饰有限公司 | 1、未设置室内消火栓；2、建筑物耐火等级不足；3、未设置自动报警和自动喷淋。 | 2016/1/12 |  |
| 4 |  | 青岛雅那斯制衣有限公司 | 1、未设置自动喷水灭火系统；2、未设置火灾自动报警系统；3、车间内未设置室内消火栓系统；4、厂区内未设置室外消火栓系统。 | 2015/7/31 |  |
| 5 |  | 青岛中大海佳制衣有限公司 | 1、未按规范要求设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火设施；2、车间、仓库、办公区之间未作防火分隔；3、中部楼梯间未封闭；4、一、二、三层南端缺少一个安全出口。 | 2015/7/31 |  |
| 6 |  | 山东福王家具有限公司 | 1、沙发车间未按规定设置自动喷水灭火系统；2、沙发车间部分安全出口门设置形式不符合规定；3、沙发车间内未按规定设置灯光式疏散指示标志；4、消防车通道被占用。 | 2015/3/15 |  |
| 7 |  | 滕州市银河棉纺织厂 | 1、安全出口数量不足；2、未按规定设置疏散指示标志、应急照明灯。 | 2015/6/30 |  |
| 8 | 枣庄蒙特曼服饰有限公司 |  | 1、未按规定设置疏散指示标志；2、室外消火栓损坏，不能正常使用；3，未设置火灾自动报警系统；4、未按规定设置自动喷水灭火系统 | 2015/6/30 |  |
| 9 | 东营市顺达纺织有限责任公司 |  | 1、灭火器数量不足且已失效；2、未设置应急照明、疏散指示标志；3、室内消火栓无法开启且水带无法正常使用；4、未设置室外消火栓；5、东北侧有一个安全出口堆放杂物且已上锁；6、电器线路未穿管；7、员工消防安全培训无记录；8、厂房内设办公室，未采用耐火极限不低于2.5h隔墙和耐火极限不低于1.5h楼板分隔且未设置独立的安全出口；9、钢结构未刷防火涂料；10、原棉开包与清花车间未与其它部位分隔。 | 2015-8-31 |  |
| 10 | 东营市富华棉业有限公司 |  | 1、未设置室内、外消火栓；2、厂房安全出口疏散门不是平开门；3、部分灭火器过期未检修，配置场所类型不符；4、厂房内未设疏散指示标志；5、厂区建筑内电器线路敷设不符合消防技术标准；6、员工宿舍防盗窗影响逃生；7、无消防安全管理制度、灭火和应急疏散预案，义务组织建设；8、无员工培训、演练记录；无防火宣查、检查记录。 | 2015/9/30 |  |
| 11 | 山东绿洲醇食品有限公司 |  | 1、厂区内未按规定设置室内外消防给水系统；2、厂房内未按规范设置应急照明灯、疏散指示标志；3、厂区未按规定设置消防车通道；4、生产厂房安全出口堵塞；5、厂区内防火间距被占用。 | 2015/7/9 |  |
| 12 | 龙口三明水产食品有限公司 |  | 1、宿舍楼安全出口数量不足；2、宿舍楼楼梯间设置形式及数量不符合规定；3、宿舍楼未按规定设置疏散指示标志；4、宿舍楼未按规定设置室内消火栓。 | 2015/7/7 |  |
| 13 | 栖霞市桃村项程网套厂 |  | 1、网套厂未设置室内消火栓及室外消火栓；2、地下仓库未设置自动喷水灭火系统；3、车间内未设置疏散指示标志。 | 2015/4/13 |  |
| 14 | 昌乐县宇通服装有限公司 |  | 1、车间安全出口数量不足且设置形式不符合要求；2、车间防火分区面积不符合标准规定；3、未设置室内外消火栓、电气火灾监控系统、应急广播、独立式火灾烟感报警、自动喷水灭火系统；4、车间内疏散指示标志、安全出口标志、应急照明标志、灭火器数量不足；5、防火间距被占用；6、电气线路敷设不符合消防安全规定；7、员工未进行应急疏散演练及培训；8、车间安全出口数量不足且设置形式不符合要求；9、车间防火分区面积不符合标准规定。 | 2015/2/16 |  |
| 15 | 潍坊市正洋床上用品有限公司 |  | 1、无室内外消火栓；2、安全出口数量不足；3、堵塞占用疏散通道；4、未设置消防车道；5、应急照明、疏散指示标志设置不符合标准；6、建筑物耐火等级低；7、仓库与生产车间防火分隔不足；8、部分线路未套管处理。 | 2015/3/3 |  |
| 16 | 潍坊名仕裟制衣有限公司 |  | 1、未设置自动报警系统；2、未设置自动喷水灭火系统；3、未设置防排烟系统；4、占用消防车通道；5、安全出口数量不足；6、室内外消火栓配置不符合要求。 | 2015/4/30 |  |
| 17 | 兖州市绿源食品有限公司 |  | 1、生产车间安全出口数量不足，且未向疏散方向开启;2、应急照明灯、疏散指示标志数量不足、部分损坏;3、无室外消火栓和消防水池；生产车间内未按要求设置消火栓；4、使用聚氨酯泡沫彩钢板搭建车间屋顶、隔墙；5、厂区内电器线路敷设不规范。 | 2015-06-10 |  |
| 18 | 山东如意数码科技印染有限公司 |  | 1、临时办公用房采用泡沫夹心板（耐火等级不足）；2、仓库钢构未作防火处理，未作防火分区；3、车间未作防火分区；4、室内消火栓无水；5、未设置疏散指示标志，安全出口标志灯未通电；6、部分安全出口锁闭；7、灭火器过期；8、锅炉房灭火器配置数量不足. | 2016/1/5 |  |
| 19 | 金乡县恒盛纺织有限公司 |  | 1、 厂房（车间）未作防火分区；2、 厂房（车间）耐火等级不足；3、未按规范要求设置室内消火栓,室外消火栓；4、未按规范要求设自动喷水灭火系统， | 2015/12/30 |  |
| 20 | 泰安大洋制衣有限公司 |  | 1、未按规定设置疏散指示标志；2、未按规定设置室内消火栓系统；3、违反使用可燃材料装修（顶部使用可燃泡沫夹心板）。 | 2015/3/7 |  |
| 21 | 南大留服装加工厂 |  | 1、丙类厂房与住宅混合设置在同一建筑内。 | 2015/11/14 |  |
| 22 | 威海微泰电子有限公司 |  | 1、车间仓库内未设应急照明灯及疏散指示标志2、安全出口处疏散门为推拉门；3.电子车间及泡沫加工车间未设室内消防给水；4、车间与北侧游泳馆防火间距不足，且占用消防通道。 | 2015/4/8 |  |
| 23 | 荣成三星印刷有限公司 |  | 1、部分外墙上安装有铁栅栏；2、车间、仓库、办公楼未设置应急照明灯、疏散指示标志；3、室外消火栓、室内消火栓数量不足；4、车间西侧消防车通道被占用，改为仓库；5、灭火器数量严重不足；6、部分车间吊顶采用聚苯乙烯泡沫夹心彩钢板；7、钢构未刷防火涂料；8、室内消火栓管网设置不符合要求；9、室内消火栓压力不足；10、部分电线裸敷未穿管保护；11、未制定、落实各项消防安全制度；12、办公楼与西侧车间防火间距不足；13、防火分区划分不符合要求。 | 2015/2/28 |  |
| 24 | 日照志成金和木业有限公司 |  | 1、办公楼内无灭火器；2、消防车通道被占用；3、办公楼南侧防火间距被占用；4、成品仓库无疏散指示标志；5、车间未设置室内栓；6、车间内未设置自动喷水灭火系统。 | 2015/2/27 |  |
| 25 | 日照韩华家具有限公司 |  | 1、未按规定设置室内消火栓系统；2、灭火器数量不足；3、疏散指示标志配置不符合要求；4、未按规定设置喷淋系统；5、消防车通道防火间距被占用。 | 2015/5/1 |  |
| 26 | 临沂长青纺织有限公司 |  | 1、灭火器达到报废年限，配置不符合要求；2、未按照设置自动喷水灭火、火灾自动报警系统；3、安全出口数量不足；4、应急照明、疏散指示标志损坏严重。 | 2015/5/9 |  |
| 27 | 山东盛原服装有限公司 |  | 1、生产车间擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%；2、生产车间未按规定设置自动喷水灭火系统；3、生产车间未按规定设置火灾自动报警系统。 | 2015/6/12 |  |
| 28 | 莘县泰和针织有限公司 |  | 1、南侧车间应急照明灯数量不足；2、车间顶棚违规使用泡沫板；3、车间设置防盗窗。4、车间疏散通道被占用。 | 2015/4/15 |  |
| 29 | 聊城市立海冷藏有限公司 |  | 1、应急照明灯配置不符合标准，配置数量少，疏散指示标志数量少； 2、疏散通道上的门开启方向不对；3、未安装电气火灾监控装置；4、应定期维修液氨装置；5、消防控制室无人值班；6、部分灭火器损坏、室内消火栓损坏；7、液氨值班室未配置空气呼吸器、防化服；8、室外消火栓未配置多功能水枪；9、安全出口数量不足；10、自动消防设置停用；11、厂房内设置员工宿舍。 | 2015/2/28 |  |
| 30 | 冠县范寨乡弘晟食品有限公司 |  | 1、员工不会操作灭火器；2、采用泡沫夹心板搭建厂房；3、车间未用实体墙及防火门进行防火分隔；4、鸭肠车间安全出口未直通室外；5、灭火器材配置数量不足；6、室内消火栓未保持完好有效，数量不足；7、室外消火栓数量不足；8、部分线路未进行穿管；9、疏散指示标志不全。 | 2015/7/31 |  |
| 31 | 无棣丰鑫园食品有限公司 |  | 1、加工车间墙体采用易燃可燃材料；2、加工车间安全出口设置形式不符合规定；3、拖车、垃圾占用疏散通道；4、未按规定设置室内消火栓系统；5、未按规定设置防烟排烟设施。 | 2015-6-1 |  |
| 32 | 山东惠民中天食品有限公司 |  | 1、生产车间安全出口数量不足；2、生产车间设置疏散指示标志、应急照明数量不足；3、室内消火栓系统压力不足不能正常使用。 | 2015/12/30 |  |
| 33 | 无棣六和信阳食品有限公司 |  | 1、部分厂房顶棚采用易燃可燃材料搭建；2、加工车间安全出口设置形式不符合规定；3、拖车、垃圾占用疏散通道；4、未按规定设置防烟排烟设施。 | 2015-6-1 |  |
| 34 | 菏泽千千鞋业有限公司 |  | 1、生产车间未设置室内消火栓；2、车间未设置疏散指示标志、应急照明灯；3、车间安全出口形式不符合要求；4、楼梯间未设置疏散指示标志、应急照明灯；5、灭火器数量不足；6、北侧安全出口锁闭；7、车间内未设置自动喷水系统、火灾自动报警系统；8、车间内防火分区不符合要求；9、员工消防安全意识不强，未定期组织消防安全培训和演练。 | 2015/2/28 |  |
| 35 | 单县鲁纱纺织有限公司 |  | 1、 生产车间顶棚采用泡沫夹芯板搭建（耐火等级不符合要求）；2、 生产车间防火分隔不符合要求；3、 防火墙设置不符合要求；4、 生产车间未设置疏散指示标志；5、 灭火器、室内消火栓数量不足，室内消火栓未设置专用消防水泵、未设置室外消火栓，清华车间未设置自动喷水灭火系统，细沙车间安全出口数量不足；6、 无员工培训记录，无消防应急疏散预案，无消防巡查记录，无消防演练记录，无消防设施、器材定期检修记录 | 2015/3/20 |  |
| 36 | 菏泽三龙纺织有限公司 |  | 1、梳棉车间北侧安全出口被封堵；2、自络车间东侧、北侧安全出口被封堵；3、清花车间应急照明灯数量不足；4、生产车间未配置疏散指示标志；5、生产车间防火分区过大。 | 2015/7/5 |  |
| 37 | 莱芜汶源食品有限公司 |  | 1、未设置室内消火栓；2、未配置干粉灭火器、未设置疏散指示标志及应急照明灯；3、钢结构厂房承重结构未作防火处理（墙体采用泡沫夹芯板）；4、安全出口及疏散通道设置不符合规范要求。 | 2015/5/31 |  |
| 38 | 山东巧夺天工家具有限公司 |  | 1、四个厂房电气线路未穿管保护；2、四个厂房未设置室内消火栓、疏散指示标志及应急照明灯且灭火器设置数量不足；3、四个厂房安全出口使用推拉门且部分安全门锁闭；4、厂房外物料随意堆放，堵塞消防车通道；5、北侧厂房使用塑料布吊顶。 | 2015/6/10 |  |